## dispatch_result
时间 | 需冷量_kw | 电价 | 冷机制冷量_kw | 蓄冷放冷量_kw | 冷机负载率_% | 小时总耗电_kWh | 小时电费
00:00:00 | 6759.02 | 0.2203 | 6759.02 | 0 | 96.118 | 1307.5328 | 301.8748
01:00:00 | 6833.49 | 0.2203 | 6833.49 | 0 | 97.177 | 1324.504 | 305.6136
02:00:00 | 6756.07 | 0.2203 | 6756.07 | 0 | 96.0761 | 1306.8605 | 301.7267
03:00:00 | 6761.13 | 0.2203 | 6761.13 | 0 | 96.148 | 1308.0136 | 301.9807
04:00:00 | 6735.04 | 0.2203 | 6735.04 | 0 | 95.777 | 1302.0678 | 300.6709
05:00:00 | 6782.21 | 0.2203 | 6782.21 | 0 | 96.4478 | 1312.8176 | 303.0391
06:00:00 | 6736.83 | 0.2203 | 6736.83 | 0 | 95.8025 | 1302.4758 | 300.7608
07:00:00 | 6907.68 | 0.2203 | 6907.68 | 0 | 98.2321 | 1341.4115 | 309.3383
08:00:00 | 7278.19 | 0.9564 | 7032 | 246.19 | 100 | 1427.807 | 1379.38
09:00:00 | 8062.28 | 1.1477 | 7032 | 1030.28 | 100 | 1612.7339 | 1864.76
10:00:00 | 8739.6 | 1.1477 | 7032 | 1707.6 | 100 | 1772.4792 | 2048.0997
11:00:00 | 8618.55 | 0.2203 | 7032 | 1586.55 | 100 | 1743.9296 | 398.013
12:00:00 | 8602.05 | 0.2203 | 7032 | 1570.05 | 100 | 1740.0381 | 397.1557
13:00:00 | 8499.88 | 0.5796 | 7032 | 1467.88 | 100 | 1715.9414 | 1008.385
14:00:00 | 8447.85 | 0.5796 | 7032 | 1415.85 | 100 | 1703.6702 | 1001.2726
15:00:00 | 7561.75 | 1.1477 | 7032 | 529.75 | 100 | 1494.6844 | 1729.2746
16:00:00 | 7335.91 | 1.1477 | 7032 | 303.91 | 100 | 1441.4202 | 1668.1433
17:00:00 | 7369.5 | 0.9564 | 7032 | 337.5 | 100 | 1449.3424 | 1399.9764
18:00:00 | 7425.73 | 0.9564 | 7032 | 393.73 | 100 | 1462.6042 | 1412.66
19:00:00 | 7146.04 | 0.9564 | 7032 | 114.04 | 100 | 1396.6396 | 1349.5715
20:00:00 | 7373.37 | 0.9564 | 7032 | 341.37 | 100 | 1450.2551 | 1400.8493
21:00:00 | 7078.45 | 0.9564 | 7032 | 46.45 | 100 | 1380.6985 | 1334.3254
22:00:00 | 7373.73 | 0.9564 | 7032 | 341.73 | 100 | 1450.34 | 1400.9305
23:00:00 | 7136.02 | 0.5796 | 7032 | 104.02 | 100 | 1394.2763 | 821.9479

## summary
指标 | 数值
求解状态 | Optimal
当日最大耗电_kW | 1772.4792
总电费 | 23039.7497
总耗电_kWh | 35142.5437
其中能量电费 | 22707.9416
其中需量电费 | 331.8081