## demand
时间 | 需冷量 | 电价
0:00 | 6759.02 | 0.2203
1:00 | 6833.49 | 0.2203
2:00 | 6756.07 | 0.2203
3:00 | 6761.13 | 0.2203
4:00 | 6735.04 | 0.2203
5:00 | 6782.21 | 0.2203
6:00 | 6736.83 | 0.2203
7:00 | 6907.68 | 0.2203
8:00 | 7278.19 | 0.9564
9:00 | 8062.28 | 1.1477
10:00 | 8739.6 | 1.1477
11:00 | 8618.55 | 0.2203
12:00 | 8602.05 | 0.2203
13:00 | 8499.88 | 0.5796
14:00 | 8447.85 | 0.5796
15:00 | 7561.75 | 1.1477
16:00 | 7335.91 | 1.1477
17:00 | 7369.5 | 0.9564
18:00 | 7425.73 | 0.9564
19:00 | 7146.04 | 0.9564
20:00 | 7373.37 | 0.9564
21:00 | 7078.45 | 0.9564
22:00 | 7373.73 | 0.9564
23:00 | 7136.02 | 0.5796

## chillers
冷机 | 设计冷量kw | COP_100 | COP_75 | COP_50 | COP_25
电制冷 | 7032 | 5.599 | 5.583 | 5.167 | 4.388

## icing
蓄冰机 | 额定制冷量kw | 额定消耗功率kw | COP
蓄冷机1 | 5016 | 1182 | 4.24

## steam
冷机 | 设计冷量kw | COP_100 | COP_75 | COP_50 | COP_25 | 额定耗电量kw
蒸汽制冷 | 2324.7 | 1.76 | 1.72 | 1.67 | 1.47 | 12.65